浄化槽工事チェックリスト

| 検 査 項 目 | チェックのポイント | 欄 |
| --- | --- | --- |
| 流入管きょ及び放流管きょの勾配 | 汚物や汚水の停滞がない |  |
| 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ逆流のおそれがない |  |
| 誤接合等の有無 | 生活排水が全て接合されている |  |
|  | 雨水や工場排水等が流入していない |  |
| 升の位置及び種類 | 各排水が屋外に出た所に１５cm以上の升が設置されている |  |
|  | ４５度以上の屈曲点、落差のある所に升が設置されている |  |
|  | ２系統以上の排水の合流点に升が設置されている |  |
|  | 直線部分においても管きょの点検や清掃が行える間隔に設置されている |  |
|  | 浄化槽の前部に内径１５cm以上の升が設置されている |  |
|  | 全てインバート升とし、雨水等が入らないよう密閉できる蓋となっている |  |
| 流入管きょ、放流管きょ及び空気配管の変形、破損のおそれ | 管の露出等による変形や破損のおそれがない |  |
| かさ上げの状況 | バルブ操作などの維持管理が容易に行える |  |
|  | かさ上げが３０cm以内である |  |
| 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていない |  |
|  | 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか |  |
|  | コンクリートスラブが打たれているか |  |
| 漏水の有無 | 漏水が生じていない |  |
| 水平の状況 | 浄化槽本体の水平が保たれている |  |
|  | 越流せきの水平が保たれている |  |
| 接触材等の変形、破損、固定の状況 | ろ材・接触材等に変形や破損がない |  |
|  | しっかり固定されている |  |
| ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥返送装置の変形、破損、固定及び稼動の状況 | 各装置に変形や破損がない |  |
|  | しっかり固定されている |  |
|  | 薬剤筒が傾いていない |  |
| ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼動状況 | ポンプ升に変形や破損、漏水がない |  |
|  | ポンプが2台以上設置されているか |  |
|  | 設計どおりのポンプが固定され、また取り外しが可能 |  |
|  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか |  |
| ブロアーの位置、稼動状況 | 固定され、防振対策がなされている |  |
|  | アースがなされている |  |
|  | 漏電のおそれがない |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。 令和 年 月 日 浄化槽工事業者 住所 氏名 担当浄化槽設備士氏名 印 （浄化槽設備士免状の交付番号 ） |  |  |